内蒙古京能康巴什热电有限公司企业标准

Q/KBS--227.05-68-2013

液氨泄漏事故应急预案

2013-11-30发布                                 2013-11-30实施

内蒙古京能康巴什热电有限公司                 发布

目  次

目  次	II

前  言	III

1  总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

2  事件特征	1

2.1 液氨泄漏	1

2.2 事件可能可能发生的区域、地点	1

2.3 事前可能出现的征兆及事件可能造成的危害程度	1

3  应急组织及职责	1

3.1 成立公司应急领导小组	1

3.2 成立应急救援指挥部	2

3.3 职责	2

4  应急处置	2

4.1 现场应急处置程序	2

4.2 现场应急处置措施	3

4.3 事件报告流程	3

5  注意事项	3

6  附件	4

6.1 应急部门、机构和人员的联系方式	4

6.2 内蒙古京能康巴什热电有限公司应急物资储备清单	5

6.3 关键的路线、标识和图纸	5

6.4 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线	6

6.5 相关文件	9

前  言

本预案由公司设备部提出并归口管理。

本预案起草部门：设备部

本预案起草人：  潘敏红

本预案修改人：  周宏敏

本预案审核人：  王微

本预案复核人：  康利生

本预案批准人：  王文杰

本预案于2013年11月30日首次发布并执行。

液氨泄漏事故应急预案

# 1  总则

# 1.1 编制目的

高效、有序地做好公司液氨泄漏事故处置工作，最大限度减少污染范围和财产损失，把液氨泄漏事故造成的损失和影响降低到最低程度，保障员工身体健康和企业财产安全，维护社会稳定。

# 1.2 编制依据

AQ/T9002-2006                     《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

国家电监会[2009]61号              《电力企业应急预案管理办法》

国家电力监管委员会                《电力企业专项应急预案编制导则》

国家电力监管委员会                《电力企业现场处置预案编制导则》(试行)

Q/BEIH-217.10-10-2013             《安全与环保信息报告规定》

Q/KBS-227.05-19-2012              《环境污染事件应急预案》

Q/KBS-227.05-10-2012              《突发事件总体应急预案》

# 2  事件特征

# 2.1 液氨泄漏

当液氨泄漏时易发生人员皮肤灼伤、冻伤、中毒、窒息等人身伤害事故，遇明火、高热也会引起燃烧、爆炸，同时液氨大量泄漏对环境也会造成严重污染。

# 2.2 事件可能可能发生的区域、地点

脱硝氨区内部的两个液氨储罐、液氨储罐至液氨蒸发器的液氨管线、从液氨槽车卸氨时液氨槽车至液氨储罐的液氨管线或液氨槽车。

# 2.3 事前可能出现的征兆及事件可能造成的危害程度

液氨（气氨）系统连接阀门、管道及附件损坏、开焊、裂纹，或充装过程中卸料软管爆裂等原因造成的大量泄漏，泄漏点尚可切断或与系统隔离。会危及人身安全和造成环境污染。

因储氨罐、氨母管遇高热、超压造成罐体根部阀门、法兰或罐体、管道爆裂，致使大量氨泄漏和脱硝系统全部停运。会危及周边人身安全和造成严重环境污染，甚至发生爆炸和火灾事故，污染物严重超标的环保事件。

因设备损坏、高温、雷击、过量储存或其它不可抗力造成液氨储罐、槽车罐体或罐体根部连接处大量泄漏，以及氨系统突然着火、爆破。会危及人身安全和造成环境污染，甚至发生爆炸和火灾事故，污染物严重超标的环保事件。

# 3  应急组织及职责

# 3.1 成立公司应急领导小组

公司成立应急领导小组，负责重大突发事件的应急管理工作。其组织机构及职责见《突发事件总体应急预案》。

# 3.2 成立应急救援指挥部

根据液氨泄漏事故的严重程度和影响范围，公司应急领导小组研究成立公司脱硝系统异常应急救援指挥部。

指挥：值长

成员：安全监察部部长、发电部部长、设备部部长、计划物资部部长、财务产权部部长、总经理工作部部长、当值运行人员、环保专工、脱硝点检员、河北电建康巴什维护项目部经理。

# 3.3 职责

3.3.1 值长：汇报公司领导，组织协调现场人员进行先期处置，全面指挥液氨泄漏事故的先期应急救援工作。

3.3.2 安全监察部部长：了解事故发生的原因，监督安全措施落实情况和人员到位情况，督促相关部门安全、紧张有序地处理液氨泄漏事故。

3.3.3 发电部部长：组织协调本部门当值运行人员参加脱液氨泄漏事故应急处置和救援工作。

3.3.4 设备部部长：组织协调本部门专业人员参加液氨泄漏事故应急处置和救援工作。

3.3.5 计划物资部部长：督促本部门人员做好日常物资储备工作，及时提供液氨泄漏事故发生时所需备品备件；组织本部门人员配合完成应急救援物资的及时供应。

3.3.6 财务产权部部长：负责环境污染事件处置资金保障。

3.3.7 总经理工作部部长：组织协调医疗、保卫等后勤保障工作和协助外部救援队伍参加应急处置和救援工作。通知有可能受到威胁和危害的相邻区域、单位、周边居委会进行人员疏散和转移。

3.3.8 当值运行人员：发现异常情况，立即汇报值长，做好运行方式的调整和故障设备的隔离。

3.3.9 环保专工：需要停运环保设施处理设备缺陷和故障时，请示鄂尔多斯市环保主管部门批准。

3.3.10 脱硝点检员：及时赶赴现场，了解、分析现场状况，组织脱硝设备维护人员迅速检查系统，检修故障设备。

3.3.11 河北电建康巴什维护项目部经理：组织维护人员及时赶赴现场消除设备缺陷。

# 4  应急处置

# 4.1 现场应急处置程序

4.1.1 液氨泄漏事故发生后，发现人员应立即汇报值长，同时通知设备部脱硝点检员。值长应立即向应急领导小组汇报，并通知公司应急救援指挥部成员。

4.1.2 运行人员在值长的统一指挥下，按照公司《集控运行规程》处理。

4.1.3 应急救援指挥部成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

4.1.4 所有去事故发生现场参加处置救援的人员必须穿戴好封闭防化服和正压自给式空气呼吸器。

4.1.5 脱硝点检员迅速赶赴现场，了解液氨泄漏情况，配合运行人员隔离泄漏点，组织脱硝设备维护人员消除泄漏缺陷。

4.1.4 液氨泄漏事故进一步扩大时应启动《环境污染事故应急预案》，造成人身伤害时启动《人身事故应急预案》，造成火灾的启动《火灾事故应急预案》。

# 4.2 现场应急处置措施

4.2.1 发生了在氨系统阀门、接口等处的少量氨泄漏事件时，当值运行人员应立即检查自动喷淋系统已启动或就地按钮启动。在保证个人安全条件下，立即切断泄漏点上游最近的关断阀门。并汇报值长。必要时接通上风口的消防水对泄漏处进行大范围稀释，直至氨浓度测试符合要求。

4.2.2 发生氨系统大量泄漏事件时，气体探测器应自动启动喷淋系统，并发出报警，当值运行人员应穿好简易防化服，到就地检查喷淋系统的自动投入情况，沿上风口路线关闭隔离系统阀门，疏散周围作业人员和其他无关人员。并立即上报值长，逐级上报至公司领导。救援人员疏散附近人员至安全地带，设置警戒线和警戒人员，采用大量的消防水喷向泄漏区进行稀释、溶解。当值运行人员停止氨区全部管线供氨及其附属设备，关闭缓冲罐供氨关断门，停运各台锅炉烟气脱硝系统。

4.2.3 发生氨系统爆燃突发事件时，当值运行人员应立即上报值长并启动氨区喷淋系统，关断氨区配电间上游开关，穿好防护服和防护靴，戴好防护手套，尽可能沿上风口路线关闭液氨储罐出口二次门和与其它储罐的联络门，用足压的消防水对泄漏处上方进行冲浇，并紧急疏散附近人员，等待应急救援队伍施救。

4.2.4 发生大范围的液氨泄漏，或火灾、爆炸事故，造成人员伤亡及重大设备损坏，并对周边区域造成威胁或危害，发电部部长应立即向公司领导报告，应急指挥部在启动应急预案展开自救的同时，要求实施社会性应急救援，并根据风向、风速及液氨泄漏情况，紧急通知有可能受到威胁和危害的相邻区域、单位、周边居委会进行人员疏散和转移。

4.2.5 当液氨储罐爆裂、与液氨储罐连接的根部阀破损引起大量液氨泄漏时，应请求专业的消防堵漏人员堵漏。

4.2.6 从液氨槽车卸氨时，在卸氨槽车至液氨储罐之间管线上发生液氨泄漏时，运行人员应立即停运卸料压缩机，并迅速关闭卸料压缩机出入口关断阀门。

# 4.3 事件报告流程

4.3.1值长立即向应急指挥领导小组汇报液氨泄漏事故的基本情况、设备损坏情况以及故障设备隔离情况。

4.3.2 事件扩大后，由公司总经理向集团公司、电监会派出机构汇报事故信息，最迟不超过1小时。

4.3.3事件报告要求事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

- 5  注意事项

5.1处置氨泄漏事故时，必须加强个人防护，根据作业情况，穿戴防护用品。进入高浓度现场时，必须配戴好防毒面具。

5.2 进入氨区及作业面较小区域之前，必须看清风向，人员保持在上风口范围。

5.3 作业人员要熟悉掌握氨的特性及危害程度，杜绝盲目作业。

5.4各生产人员在液氨泄漏事故发生后，在人身安全不受伤害的情况下要坚守本职岗位，使生产、生活正常进行。

6  附件

# 6.1 应急部门、机构和人员的联系方式

6.1.1 内蒙古京能康巴什热电有限公司应急领导机构及相关部门联系方式

| - 应急机构 | - 部门及职务 | - 姓 名 | - 办公电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 公司24小时值班电话 |  |  | - 3112222 |
| - 应急领导小组（组长） | - 总经理 | - 王文杰 | - 3112201 |
| - 应急领导小组（副组长） | - 副总经理 | - 赵志明 | - 3112202 |
| - 应急领导小组成员 | - 副总经理 | - 康利生 | - 3112203 |
|  | - 副总经理 | - 王 健 | - 3112205 |
|  | - 副总经理 | - 苏建平 | - 3112206 |
|  | - 总会计师 | - 陈俊霖 | - 3112208 |
|  | - 总工程师 | - 边 防 | - 3112207 |
|  | - 工会主席 | - 梁 刚 | - 3112212 |
| - 应急救援指挥部成员 | - 安全监察部部长 | - 王虎 | - 3112701 |
|  | - 发电部部长 | - 高俊山 | - 3112251 |
|  | - 设备部部长 | - 王 微 | - 3112281 |
|  | - 计划物资部部长 | - 卢云虎 | - 3112213 |
|  | - 财务产权部部长 | - 王小伟 | - 3112240 |
|  | - 总经理工作部部长 | - 张晓光 | - 3112706 |
|  | - 环保专工 | - 徐瑞霞 | - 13947766612 |
|  | - 脱硝点检员 | - 潘敏红 | - 3112287 |
|  | - 河北电建康巴什维护项目部经理 | - 樊占铁 | - 15335679218 |

6.1.2 内蒙古京能康巴什热电有限公司相关上级应急机构及主管部门联系方式

| - 单 位 | - 部门 | - 办公或值班电话 | - 值班传真 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 集团公司 |  | - 010-85218866 | - 010-85218980 |
| - 安全生产应急办公室 |  | - 010-85218850 | - 010-85218589 |
| - 稳定应急办公室 |  | - 010-85218750 | - 010-85218755 |
| - 新闻媒体应急办公室 |  | - 010-85218980 | - 010-85218755 |
| - 华北电监局 |  | - 010-51968555 | - 010-51968564 |
| - 地方政府 | - 康巴什新区党政办 | - 0477-8595781 |  |
| - 地方消防机构 | - 康巴什新区消防队 | - 119 |  |
| - 地方急救中心 | - 康巴什新区急救中心 | - 120 |  |
| - 地方卫生部门 | - 康巴什新区疾控中心 | - 0477-3896569 |  |
| - 地方新闻媒体单位 | - 康巴什新区宣传部 | - 0477-8595849 |  |

# 6.2 内蒙古京能康巴什热电有限公司应急物资储备清单

| - 序号 | - 物资名称 | - 数量 | - 储存地点 | - 调配（联系）部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 消防车 |  | - 康巴什消防队 | - 总经理工作部 |
| - 2 | 应急救护车 |  | - 康巴什急救中心 | 总经理工作部 |
| - 3 | 运输车 | 若干 | - 现场 | 总经理工作部 |
| - 4 | 各类消防器材 | 若干 | - 现场 | - 各部门 |
| - 5 | 对讲机、电话 | 若干 | - 现场 | - 各部门 |
| - 6 | 备用柴油机 | 1 | - 现场 | 设备部 |
| - 7 | 正压自给式空气呼吸器 | 若干 | - 现场 | 设备部 |
| - 8 | 封闭防化服 | 若干 | - 现场 | 设备部 |
| - 9 | 应急灯 | 若干 | - 现场 | 设备部 |
| - 10 | 各类急救药品 | 若干 | - 现场 | 总经理工作部 |
| - 11 | 各类医疗救护器材 | 若干 | - 康巴什急救中心 | 总经理工作部 |

# 6.3 关键的路线、标识和图纸

6.3.1 本预案适用的氨区的设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨储罐 | 卧式，2.4×6.6m,有效容积33m3,设计压力2.16Mpa(g)，工作压力1.45 Mpa | 台 | 2 |
| 2 | 液氨蒸发器 | 立式，容积6.0 m3，设计压力2.16Mpa(g)，工作压力0.2 Mpa， | 台 | 2 |
| 3 | 氨气缓冲罐 | 立式，容积2.4m3,设计压力2.16MPa(g)，工作压力0.15～0.4 MPa | 台 | 2 |

6.3.2 本预案适用的氨区的设备分布图

液氨储罐

液氨储罐

蒸 发 器

缓  冲  罐

蒸 发 器

缓  冲  罐

# 6.4 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线

化学水

处理站

工业废水处理站

综合楼

餐厅

办公楼

宿舍

1#间冷塔

2#间冷塔

1#锅炉房

2#锅炉房

烟囱

制浆间

灰库

灰库

灰库

气化风机房

脱硝氨区

大门

应急救援指挥位置（集控室）

# 6.5 相关文件

6.5.1 与该应急预案相关或相衔接的应急预案主要有：公司《环境污染事故专项应急预案》。

6.5.2 相关操作规程：公司《集控运行规程》、公司《烟气脱硝装置检修规程》。