内蒙古京能康巴什热电有限公司企业标准

Q/KBS-227.05-63-2012

化学危险品泄漏事件处置方案

Hazardous chemical leakage accident disposal scheme

2012-03-31发布                                       2012-03-31实施

内蒙古京能康巴什热电有限公司                                          发 布

目    次

前    言	II

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	1

2 事件特征	1

2.1 危险性分析及事件类型	1

2.2 事件可能可能发生的区域、地点	1

2.3 事件可能发生季节、造成的危害程度	1

3 应急组织及职责	2

3.1 应急组织人员构成	2

3.2 职责	2

4 应急处置	2

4.1 现场应急处置程序	2

4.2 现场应急处置措施	3

4.3 事件报告流程	4

5 注意事项	4

6 附件	4

6.1 应急部门、机构或人员的联系方式	4

6.2 应急设施、器材和物资清单	4

6.3 关键的路线、标识和图纸	4

6.4 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线	4

6.5 相关文件	4

6.6 其他附件	5

- 前    言

本方案由内蒙古京能康巴什热电有限公司基建工程部提出并归口管理。

本方案起草单位：基建工程部。

本方案起草人：王胜利。

本方案修改人：王虎。

本方案审核人：刘剑。

本方案审定人：康立生。

本方案批准人：王文杰。

本方案于2012年03月发布执行。

化学危险品泄漏事件处置方案

  - 总则

    - 编制目的

高效、有序地做好本企业化学危险品泄漏应急处置工作，最大限度减少污染范围和财产损失，把突发事件造成的损失和影响降低到最低程度，保障员工身体健康和企业财产安全，维护社会稳定。

    - 编制依据

《电力企业现场处置方案编制导则》

《康巴什热电有限公司环境污染事故应急预案》

    - 适用范围

适用于本企业化学危险品泄漏突发事件的现场应急处置和应急救援工作。

  - 事件特征

    - 危险性分析及事件类型

2.1.1  在电力生产过程中，使用和储存大量氢气、乙炔、氨气、氮气、氧气、氨（液化的）压缩的、液化的或加压溶解的气体。这类物品当受热、撞击或强烈震动时，容器内压力急剧增大，致使容器破裂，物质泄漏、爆炸和火灾事故等。

2.1.2  化学制水过程中使用的盐酸、汽轮机使用的EH油及透平油等液体，发生泄漏能灼伤人体组织并对金属等物品造成损伤、对环境造成破坏。

2.1.3  环保设施监测过程中使用的放射性物品：发生泄漏将给环境造成严重的污染，给人民的生命安全造成巨大的威胁。

2.1.4  发电厂生产过程中使用的氢气、氨气、氧气、乙炔气体发生泄漏事件时易发生人员伤亡和火灾事故。

    - 事件可能发生的区域、地点

2.2.1  脱硝系统及氨区、供氢站、汽轮机油系统、氧气站、乙炔站。

2.2.2　危险化学品运输过程、危险化学品的储存设备、危险化学品使用过程中的设备，连接的管道、截门发生故障，造成危险化学品外泄等。

    - 事件可能发生季节、造成的危害程度

2.3.1  夏季由于温度升高使酸、碱等容器内的温度、压力升高可能造成容器破裂，使危险化学品泄漏。

2.3.2  冬季由于环境温度降低，管道、截门、法兰及法兰垫受温度及应力的影响而脆裂造成危险化学品泄露。

2.3.3  雷雨季节，储存设备遭到雷击使设备起火或设备结构性破坏而发生泄漏。

2.3.4  由于管理不善造成氢气管路破损，氢气外泄引发火灾、氢气爆炸。

2.3.5  汽轮机油系统故障造成火灾事故。

2.3.6  化学危险品在存放、使用过程中，发生不可处理的泄漏，从而危及人身及设备安全或造成环境污染的事件。

  - 应急组织及职责

    - 应急组织人员构成

指挥：值长

成员：相关部门负责人 相关运行班长 运行人员 环保专业工程师 金相高级主管 仓库保管 点检员 保卫人员 医务人员

    - 职责

指挥的职责：汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置，全面指挥突发事件的先期应急救援工作。

      - 相关部门负责人的职责：组织本部门人员参加应急处置和救援工作。

      - 相关运行班长的职责：协助值长、指导运行人员进行异常处理。

      - 运行人员的职责：发现异常情况，及时汇报，做好运行方式的调整和故障设备的隔离。

      - 环保专业工程师、金相高级主管、仓库保管的职责：及时汇报，并按照规定采取措施。

      - 点检人员的职责：及时赶赴现场，了解、分析现场状况，组织消除设备缺陷。

      - 保卫人员的职责：做好事故地点的人员警戒、疏散工作。

      - 医务人员的职责：及时赶赴现场，做好人员急救工作。

  - 应急处置

    - 现场应急处置程序

      - 化学危险品泄漏突发事件发生后，发现人员应立即汇报值长，值长应立即向应急救援指挥部汇报。

      - 运行人员在值长的统一指挥下，按照规程处理。

      - 应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

      - 异常事件进一步扩大时应启动《环境污染事故应急预案》，造成人身伤害时启动《人身事故应急预案》，造成火灾的启动《火灾事故应急预案》。

    - 现场应急处置措施

4.2.1  发生危险化学品泄漏事件，现场人员应尽快撤离到上风口位置，用湿毛巾捂住口鼻，并立即拨打报警电话。同时根据具体情况采取措施：

（1）在卸酸、碱过程中滴撒到地面上的药液应及时用大量清水冲刷干净。

（2）当酸、碱溶液排放到地沟内，应立即用碱性溶液或酸性溶液进行中和，防止地下管道受损和造成污染事故。

（3）溶液漏至地面时，采用围堤堵截方法：用沙土等筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。

（4）当储氨罐等发生泄漏时，应采取措施隔离，无法隔离时，首先考虑采用转移法：将事故容器内的溶液，转移到安全的容器内。

（5）对酸系统应配备生石灰、卸酸泵、卸酸用软管、酸系统检修所需要的备品备件和工器具等应急救援物品。当发生酸罐大量泄漏时，应立即从碱罐中抽碱液至外漏酸液中，进行中和，用熟石灰对地面存留的酸液进行中和；加水稀释，用潜水泵抽出后，用清水彻底冲洗干净。

（6）对碱系统应配备卸碱泵、卸碱用软管、碱系统检修所需要的备品备件和工器具等应急救援物品。当发生碱罐大量泄漏时，应立即从酸罐中抽酸液至外漏碱液中，进行中和，加水稀释，用盐酸对地面存留的碱液进行中和。用潜水泵抽出后，并用清水彻底冲洗干净。

（7）对联氨及氨水系统应配备临时泵、联络用软管、系统检修所需要的备品备件和工器具等应急救援物品。处理联胺泄漏时，因其可引起燃烧和爆炸，要注重防火工作。

（8）危险化学品运输车辆在厂内发生事故时，人员应尽快撤离到上风口位置，并立即拨打报警电话，其他机动车驾驶员要听从工作人员的指挥，有序地撤离事故现场。

4.2.2  通知周围居民和单位不要开窗通风，通知保卫人员在其周围拉上警戒线或竖立警示标志，禁止无关人员进入现场。

4.2.3  警戒区内要堵截一切火源，易燃易爆品区域应尽可能不开启灯具和动用电器，即使救援需要也必须禁止开启非防爆灯具，要求使用非防爆电器，以免产生火花，迅速疏散受威胁的物资。

4.2.4  参加抢险人员必须按有关规定做好个人防护措施，如：带防护眼镜、穿耐酸碱鞋、穿耐酸碱工作服、戴口罩、戴耐酸碱手套，必要时戴防毒面具、穿防止高温工作服。在抢险过程中，参加抢险人员应站在上风口，防止酸、碱气体对人身的伤害。并通知消防队到场做好着火的扑救准备工作。

4.2.5  酸碱中和过程中，加药管应插入外漏液体下，加入液体速度不易过快，作好防止中和的酸碱管道、液体溅起的安全措施。

    - 事件报告流程

      - 值长立即向应急指挥领导小组汇报化学危险品泄漏事件的基本情况、设备损坏情况以及故障设备隔离情况。

      - 事件扩大后，由总经理向上级主管单位、电监会派出机构汇报事故信息，最迟不超过1小时

      - 事件报告要求事件信息准确完整、事件内容描述清晰；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

  - 注意事项

    - 处置危险化学品泄漏事故时，必须加强个人防护，根据作业情况，穿戴防护用品。进入高浓度现场时，必须配戴好防毒面具。

    - 进入氨区、氢站及作业面较小的区域之前，必须看清风向，人员保持在上风口范围，并应注意人员的着装、用具必须符合防爆要求，避免产生静电和火花。

    - 作业人员要熟悉掌握危险化学品的特性及危害程度，杜绝盲目作业。

    - 各岗位生产人员在发现危险化学品异常事件发生后，在人身安全不受伤害的情况下要坚守本职岗位。

    - 发电部应储备一定数量的人身防护用品，例如：正压式呼吸器、防酸碱工作衣、防毒面具、中和急救用药、应急照明灯等。

  - 附件

    - 应急部门、机构或人员的联系方式

6.1.1内蒙古京能康巴什热电有限公司应急领导机构及相关部门联系方式

| - 应急机构 | - 姓 名 | - 办公电话 | - 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 公司24小时值班电话 |  | - 3112222 |  |
| - 应急领导小组（组长） | - 王文杰 | - 3112201 | - 15335679766 |
| - 应急领导小组（副组长） | - 赵志明 | - 3112202 | - 15335679600 |
| - 应急领导小组成员 | - 康利生 | - 3112203 | - 15335679677 |
|  | - 王 健 | - 3112205 | - 15335679509 |
|  | - 梁 勇 | - 3112206 | - 15335679559 |
|  | - 边 防 | - 3112207 | - 15335679616 |
| - 应急办公室（主任） | - 梁 刚 | - 3112212 | - 15335679776 |
| - 应急办公室（成员） | - 卢云虎 | - 3112213 | - 15335679225 |
|  | - 刘 剑 | - 3112280 | - 15335679696 |
|  | - 高俊山 | - 3112251 | - 15335679679 |
|  | - 王 微 | - 3112281 | - 13947739989 |
|  | - 王小伟 | - 3112240 | - 15335679700 |
|  | - 王延平 | - 3112220 | - 15335679567 |
|  | - 刘凤和 | - 3112221 | - 15335679680 |
|  | - 贾向阳 | - 3112710 | - 13947760114 |
|  | - 杨文池 | - 3112707 | - 15335679550 |
| - 监理项目部 | - 杨崇岭 |  | - 13804422018 |
| - 山西四建项目部 | - 孙庆岗 |  | - 13644737566 |
| - 蒙电一建项目部 | - 田秉胜 |  | - 15947596999 |
| - 北京博奇项目部 | - 杨 勇 |  | - 18647722158 |
| - 世龙公司项目部 | - 赵永喜 |  | - 15149584982 |

6.1.2 内蒙古京能康巴什热电有限公司相关上级应急机构及主管部门联系方式

| - 单 位 | - 部门 | - 办公或值班电话 | - 值班传真 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 集团公司 |  | - 010-85218866 | - 010-85218980 |
| - 安全生产应急办公室 |  | - 010-85218850 | - 010-85218589 |
| - 稳定应急办公室 |  | - 010-85218750 | - 010-85218755 |
| - 新闻媒体应急办公室 |  | - 010-85218980 | - 010-85218755 |
| - 华北电监局 |  | - 010-51968555 | - 010-51968564 |
| - 地方政府 | - 康巴什新区党政办 | - 0477-8595781 |  |
| - 地方消防机构 | - 康巴什新区消防队 | - 119 |  |
| - 地方急救中心 | - 康巴什新区急救中心 | - 120 |  |
| - 地方卫生部门 | - 康巴什新区疾控中心 | - 0477-3896569 |  |
| - 地方新闻媒体单位 | - 康巴什新区宣传部 | - 0477-8595849 |  |

    - 应急设施、器材和物资清单

| - 序号 | - 物资名称 | - 数量 | - 储存地点 | - 调配（联系）部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防酸碱服 | 6套 | - 化学控制室 | - 发电部 |
|  | 应急救护车 |  | - 康巴什急救中心 | - 综合管理部 |
|  | 正压式呼吸器 | 2 | - 化学控制室 | - 发电部 |
|  | 防毒面具 | 2 | - 化学控制室 | - 发电部 |
|  | 中和急救用药 | 若干 | - 化学控制室 | - 发电部 |
|  | 各类医疗救护器材 | 若干 | - 康巴什急救中心 | - 综合管理部 |

    - 关键的路线、标识和图纸（待系统调试开始补充）

现场处置方案所适用的场所、设备一览表、分布图；

    - 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线（待系统调试开始补充）

疏散路线、重要地点等标示；

相关平面布置图、救援力量的分布图等。

    - 相关文件

与现场处置方案相关或相衔接的应急预案主要有：《内蒙古京能康巴什热电有限公司环境污染事故应急预案》、《内蒙古京能康巴什热电有限公司人身事故应急预案》、《内蒙古京能康巴什热电有限公司火灾事故应急预案》

相关操作规程：《运行规程》、《消防规程》、《检修规程》。

    - 其他附件